中华女子学院集中空调通风系统

清洗、杀菌、消毒、净化服务采购项目遴选公告

一、项目概述

1、项目名称：中华女子学院集中空调通风系统清洗、杀菌、消毒、净化服务采购项目

2、项目地点：中华女子学院

3、项目需求：需求详见附件1。

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3、本项目拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加（查询日期晚于本项目遴选公告日期）。

三、遴选方式和要求

- 遴选文件应包括但不限于以下内容（均须加盖单位公章）：

- 1、营业执照副本复印件；

- 2、针对本项目的法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件；

- 3、报价一览表（格式详见附件2）；

- 4、近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式详见附件3）；

5、社会保障资金缴纳记录复印件（近半年内任意一个月）；

6、缴纳税收的完税证明复印件（近半年内任意一个月）；

7、国家安全生产监督管理局核发的有限空间操作证；

8、本项目清洗服务承诺书（承诺配合学校取得卫监部门检测合格报告，如检测不合格须无条件返工直到检测合格，格式自拟）；

9、本项目清洗服务方案；

10、2021年1月1日至今，与本项目相同或相似的项目业绩（合同关键页和签章页复印件可认定为有效证明文件，最多5份）；

11、报价人认为有利于评审的其他资料。

- 接收遴选文件时间：2024年5月21日15:00-16:00（北京时间）

- 接收遴选文件地点：中华女子学院南门。

- 本项目预算共为18万元，超过预算或未提供上述1-8项内容或未密封及装订的遴选文件将被作为无效文件。遴选文件未办理书面登记手续，或送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话、邮寄等方式递交的遴选文件恕不接受。遴选文件正副本共一式3份，正本1份，副本2份，须胶装成册，密封完整，封套写清“【项目名称】遴选文件”及公司名称、联系人等信息并加贴封条，在封口处加盖单位公章。

四、联系方式

电话：（010）84659621              联系人：娄老师

地址：北京市朝阳区育慧东路1号    邮政编码：100101

五、其它内容详附件

- 附件1：中华女子学院集中空调通风系统清洗、杀菌、消毒、净化服务采购项目需求

- 附件2：报价一览表

- 报价须包括所有相关费用，发票须开具增值税发票。

附件3：近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

附件1：中华女子学院集中空调通风系统清洗、杀菌、消毒、净化服务采购项目需求

- 项目概况

1、项目名称：中华女子学院集中空调通风系统清洗、杀菌、消毒、净化服务采购项目

2、服务范围：中华女子学院教图楼、礼堂、文体楼集中空调通风系统

（1）教图楼情况：建筑面积35691平米，共10层，1层层高4米、2层层高3.7米、2层大厅层高9.2米、3、4、5、6、7、8、9层层高2.69米9层北大厅6.91米9层南大厅6.6米，10层层高3.8米。

（2）文体楼情况：建筑面积 6730平米，共五层，1层层高3米、2层层高2.42米、3层层高2.39米、4层层高2.68、5层层高2.7米，1层大厅层高7.22米。

（3）礼堂情况：建筑面积：2883平米，共一层，出风口高3.15米、3.28米、3.45 米。

二、供应商要求

1、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照，可提供空调清洗服务。

2、具有国家安全生产监督管理局核发的有限空间操作证。

三、项目清洗要求

1、清洗要求及施工范围和内容

要求对回风口过滤网的清洗、杀菌、消毒、净化处理；对盘管叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫清洗；清洗完毕后，出风环境必须通过卫生疾控中心的检测。

清洗施工范围:

在用的集中空调系统的风管、空调机组、风机盘管、空调风口、冷却塔等。

清洗施工内容：

⑴、风管系统的清洗包括：送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。

⑵、空调机组的清洗：清洗机组各段新、回风混合段；过滤段；水表冷器段

⑶、风机盘管：铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

2、清洗技术等要求

⑴、风管清洗

采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取有效措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。

必要时可在通风管道上开启清洗维修口，并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。

⑵、部件清洗

采用专用工具、器械对部件进行清洗，确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗，清洗工作开始前记录下部件的位置，清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。

⑶、消毒处理

要求供应商在其响应文件中明确对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒方式。

集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或者部件的清洗，达到相应的卫生要求后再进行消毒处理。应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗和通风，防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。

⑷、污染物控制

清洗过程中应采取风管内部保持负压，作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

⑸、现场保护

A、施工现场内物品均应做好保护。

B、覆盖物用塑料布或彩条布。

C、对挂在墙上或立壁上易脱落的东西应取下来包装好并保存，待风道清扫完后再挂上。

D、施工现场攀爬用自带梯子，不踩踏桌椅、柜台。

E、现场设专人看护物品，并做物品统计记录。

⑹、要求清洗方案（包括用药品种）、设备、计划及施工操作措施合理得当。清洗完成后提供一份分析报告，各项数值与清洗前做对比。

3、项目清洗清单

| 采购明细 | 品名 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 教图楼通风管道清洗 | 约6000㎡ |
|  | 风机盘管 | 约560台 |
|  | 新风机组清洗消毒 | 约28台 |
|  | 风口清洗消毒 | 约1120个 |
|  | 冷却塔清洗（1000T） | 约2台 |
|  | 冷却塔清洗（600T） | 约1台 |
|  | 冷却塔清洗（500T） | 约2台 |
|  | 礼堂、文体楼通风管道清洗 | 约2800㎡ |
|  | 风机盘管 | 约227台 |
|  | 风口清洗消毒 | 约454个 |

4、工期要求：接到学校服务通知后，供应商应于10个工作日内完成。

四、清洗检验与验收

1、清洗验收依据

《空调通风系统清洗规范》：

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》；

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》；

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》进行验收。

2、验收具体要求

⑴、完成清洗作业通过北京疾病预防控制中心认或证带有CMA标识的检测公司对通风系统的清洗进行检测并获得合格的《集中空调通风系统卫生学评价报告》。

⑵、清洗质量须达到卫计委《公共场所集中空调通风系统清洗规范》中的相关规定要求。

⑶、每天清洗的验收表格以及清洗完毕竣工验收表格。

⑷、清洗质量施工保证措施

备注：编制依据和采用技术标准

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012

《集中空调通风系统卫生管理规范》DB 11/485-2011

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》(2006-3-1)

3、验收执行标准

- 卫监发（2006）58号《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；

4、验收执行方式

- 由卫生防疫部门监督检测，以最终检测合格为准，检测费由成交供应商支付。

- 五、预算报价

1、预算价格：180000元；

2、根据清洗维保内容具体操作情况、清洗清单以及在清洗维保中产生的各种行为责任及风险综合报价，报价中应包含所有在清洗维保工程中产生的一切易耗品及技术支持费用。

3、付款方式：

（1）签定合同后支付合同价款的30%；

（2）配合学校取得卫监部门检测合格报告后，一次性支付合同价款的70%。

- 六、其他说明

配合学校取得卫监部门检测合格报告。检测不合格无条件返工直到检测合格。

附件2：

报价一览表

项目名称：中华女子学院集中空调通风系统清洗、杀菌、消毒、净化服务采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                  ￥                  元

报价有效期限： 90  (日历) 日

联系人：                           联系电话：

采购明细：

| 序号 | 品名 | 数量及单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教图楼通风管道清洗 | 约6000㎡ |  |
| 2 | 风机盘管 | 约560台 |  |
| 3 | 新风机组清洗消毒 | 约28台 |  |
| 4 | 风口清洗消毒 | 约1120个 |  |
| 5 | 冷却塔清洗（1000T） | 约2台 |  |
| 6 | 冷却塔清洗（600T） | 约1台 |  |
| 7 | 冷却塔清洗（500T） | 约2台 |  |
| 8 | 礼堂、文体楼通风管道清洗 | 约2800㎡ |  |
| 9 | 风机盘管 | 约227台 |  |
| 10 | 风口清洗消毒 | 约454个 |  |
| 11 | 合计 |  |  |

备注：

1、以上报价包含集中空调通风系统清洗、杀菌、消毒、净化服务费，检测费，清洗维保工程中产生的一切易耗品及技术支持费用，税金等所有相关费用，不再另行收费，发票须开具增值税发票。

2、我公司承诺，满足附件1《中华女子学院集中空调通风系统清洗、杀菌、消毒、净化服务采购项目需求》中所有要求。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件3：

近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

- 1. 我方承诺不存在以联合体方式参加遴选的情形，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 2. 我方承诺不存在以控股关系母、子公司同时参加遴选的情形，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 3.我方承诺，我方信用记录中：

- 1）没有被列入失信被执行人；

- 2）没有被列入重大税收违法案件名单；

- 3) 没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 4.我方承诺参加本次采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效遴选响应文件处理。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日